附件1新旧GB 16915.1标准的差异及补充试验

| 序号 | 标准条款 | GB 16915.1新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB 16915.1-2003 | GB 16915.1-2014 |  |
| 1 | 6额定值 | 采用GB16915.1-2003第6章，其中， 6.2 第3 段，额定电流不超过16A的开关中，除代号为3和03的开关和瞬动式开关外，其余的开关的荧光灯电流额定值应等于开关的额定电流。 | 采用GB16915.1-2014第6章，其中， 6.2 第3 段修改为“除代号为3 和03 的开关和瞬动式开关外，额定电流不超过16 A 的开关应有等于开关的额定电流的荧光灯电流额定值。” | 做补充检查。 |
| 2 | 8 标志 | 采用GB16915.1-2003第8章，其中， ——8.2接地符号为“” ——8.6针对产品为代号2、3和03，以及额定电压超过250V或额定电流超过16A的产品 ——8.9：浸透水的布片擦拭标志15s 浸透汽油的布片擦拭标志15s | 采用GB16915.1-2014第8章，其中， 8.1 增加了标识本标准的编号的要求，并对标识部位进行了说明；增加了自镇流灯（SBL）负载的额定功率标志的要求； 8.2 给出了半导体开关装置的符号；修改了接地符号，并增加了仅能连接硬导体的标志； 8.3 增加了：若有排水孔，应标出打开该排水孔的标识； 8.6 调整为带有指示开关位置的标志的要求； 8.9 修改标志的擦拭试验方法 | 做补充检查 若适用，检查荧光灯负载标志。 |
| 3 | 12端子 | 采用GB16915.1-2003第12章 ——表2“…..额定电流区间为＞32~40，＞40~63” | 采用GB16915.1-2014第12章 ——表3“…..额定电流区间为＞32且≤50，＞50且≤63” | 对于额定电流值“＞40且≤50”的产品，做补充试验 |
| 4 | 13 结构要求 | 采用GB16915.1-2003第13章，其中， ——表12 | 采用GB16915.1-2014第13章，其中， ——表13补充对于“额定电流45A、50A”的明装式开关电缆外径限值的要求 | 对额定电流45A、50A的明装式开关产品，做补充试验 |
| 5 | 16绝缘电阻和电气强度 | 采用GB16915.1-2003第16章，其中， ——表14第6栏，对于额定电压不超过130V的开关，如果开关机构的金属部件不与带电部件绝缘，带电部件与易触及金属部件之间试验电压为“1250V” | 采用GB16915.1-2014第16章，其中， ——表15第6栏，对于额定电压不超过130V的开关，如果开关机构的金属部件不与带电部件绝缘，带电部件与易触及金属部件之间试验电压为“2000V” | 对于“额定电压不超过130V的开关”的产品，做补充试验 |
| 6 | 17温升 | 采用GB16915.1-2003第17章，其中， ——表15，无“45A、50A”栏 | 采用GB16915.1-2014第17章，其中， ——表16补充对于“额定电流45A、50A”的产品的试验电流和导体标称横截面积 | 对额定电流45A、50A的开关，做补充试验 |
| 7 | 18通断能力 | 采用GB16915.1-2003第18章，其中， ——18.2，无卤素灯试验 | 采用GB16915.1-2014第18章，其中， ——18.2增加了卤素灯试验 | 若之前已通过钨丝灯负载试验，则不需进行18.2的卤素灯试验 |
| 8 | 19正常操作 | 采用GB16915.1-2003第19章，其中， ——19.1、19.2“试样各以长0.3m±0.015m的电缆连接到试验电路……” | 采用GB16915.1-2014第19章，其中， ——19.1、19.2“试样各以长1m±0.1m的电缆连接到试验电路………..” ——19.3增加控制自镇流灯的开关的正常操作试验 | 1、若之前没有进行19.2荧光灯负载试验，则做补充试验 2、若制造商声明开关控制自镇流灯负载，则进行19.3的试验。 |
| 9 | 23爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离 | 采用GB16915.1-2003第23章，其中， ——表20，无“带电部件与可触及的未接地金属部件之间”的电气间隙要求 | 采用GB16915.1-2014第23章，其中， ——表23，增加了“13 带电部件与可触及的未接地金属部件之间，除螺钉及相似部件外”的电气间隙要求 | 若有此类结构的产品，做补充试验 |